BIỂU MẪU II2. Quy trình kiểm định máy biến áp

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy trình này áp dụng để kiểm định an toàn kỹ thuật máy biến áp lực sử dụng ở môi trường không có nguy hiểm về khí cháy, bụi nổ có cấp điện áp danh định trên 01 kV.

Căn cứ vào quy trình này và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn tương ứng, các tổ chức kiểm định an toàn kỹ thuật xây dựng quy trình chi tiết nhưng không trái với quy định của quy trình này và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn tương ứng.

2. Đối tượng áp dụng

a) Các tổ chức, cá nhân sở hữu, quản lý, sử dụng thiết bị điện nêu tại Mục 1 của Quy trình này (sau đây gọi tắt là cơ sở).

b) Các tổ chức hoạt động kiểm định an toàn kỹ thuật thiết bị điện (sau đây gọi là tổ chức kiểm định) và kiểm định viên được cấp thẻ kiểm định viên an toàn theo quy định của Bộ Công Thương.

3. Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng

a) TCVN 6306-1:2015 (IEC 60076-1:2011): Máy biến áp điện lực. Phần 1: Quy định chung.

b) TCVN 6306-3:2006 (IEC 60076-3:2000): Máy biến áp điện lực. Phần 3: Mức cách điện và thử nghiệm điện môi và khoảng cách ly bên ngoài trong không khí.

c) TCVN 6306-5:2006 (IEC 60076-5:2006): Máy biến áp điện lực. Phần 5: Khả năng chịu ngắn mạch.

d) TCVN 6306-11:2009 (IEC 60076-11:2004): Máy biến áp điện lực. Phần 11: Máy biến áp kiểu khô.

đ) Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn điện.

e) Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về kỹ thuật điện.

Trường hợp các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia viện dẫn tại quy trình kiểm định này có bổ sung, sửa đổi hoặc thay thế thì áp dụng theo quy định tại văn bản mới nhất. Tổ chức kiểm định có thể áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương đương hoặc cao hơn với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được viện dẫn trên.

4. Nội dung kiểm định

| STT | Hạng mục kiểm định | Theo điều mục của QTKĐ | Lần đầu | Định kỳ | Bất thường |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kiểm tra bên ngoài | 7.1 | X | X | X |
| 2 | Đo điện trở cách điện | 7.2 | X | X | X |
| 3(1), (3) | Đo điện dung, tổn hao điện môi tg của sứ xuyên và các cuộn dây | 7.3 | X | X | X |
| 4 | Đo điện trở một chiều cuộn dây | 7.4 | X | X | X |
| 5 | Đo tỷ số biến đổi | 7.5 | X | X | X |
| 6 | Kiểm tra tổ đấu dây | 7.6 | X |  | X |
| 7 | Kiểm tra biến dòng sứ xuyên | 7.7 |  |  |  |
| 7.1 | Đo điện trở cách điện |  | X | X | X |
| 7.2 | Đặc tính từ hóa |  | X |  | X |
| 7.3 | Đo tỷ số biến đổi và cực tính |  | X |  | X |
| 8 | Kiểm tra bộ điều áp dưới tải | 7.8 | X |  | X |
| 9(2) | Kiểm tra dầu cách điện | 7.9 |  |  |  |
| 9.1 | Đo điện áp đánh thủng. |  | X | X | X |
| 9.2(4) | Độ ẩm trong dầu |  | X | X | X |
| 9.3(4) | Thành phần khí |  | X | X | X |
| 9.4(4) | Tổng lượng axit |  | X | X | X |
| 9.5(4) | Điện trở suất |  | X | X | X |

Ghi chú:

(1) Chỉ áp dụng cho máy biến áp có điện áp danh định từ 100kV trở lên và máy biến áp điện áp danh định 35 kV có công suất từ 10000 kVA trở lên.

(2) Kiểm tra dầu cách điện không thực hiện với các máy biến áp kín không thiết kế có van lấy mẫu dầu hoặc có cảnh báo không lấy mẫu dầu theo quy định của nhà sản xuất. Đối với các máy biến áp kín phải rút dầu để sửa chữa thì dầu trước khi nạp lại phải thực hiện các hạng mục kiểm tra dầu cách điện theo quy định trên.

(3) Với sứ xuyên, chỉ áp dụng cho sứ xuyên có núm đo lường.

(4) Chỉ áp dụng cho máy biến áp có điện áp danh định từ 110kV trở lên.

5. Máy móc, thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định

| STT | Tên máy móc, thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định | Kiểu loại | Thông số kỹ thuật chính của máy móc, thiết bị, dụng cụ | Chức năng | Áp dụng tại mục của quy trình |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết bị đo điện trở cách điện |  |  |  | 7.2 |
| 2 | Thiết bị đo tổn hao điện môi |  |  |  | 7.3 |
| 3 | Thiết bị đo điện trở một chiều cuộn dây |  |  |  | 7.4 |
| 4 | Thiết bị đo tỷ số biến đổi, kiểm tra tổ đấu dây |  |  |  | 7.5 và 7.6 |
| 5 | Thiết bị kiểm tra biến dòng sứ xuyên |  |  |  | 7.7 |
| 6 | Thiết bị kiểm tra bộ điều áp dưới tải |  |  |  | 7.8 |
| 7 | Thiết bị đo điện áp đánh thủng dầu cách điện |  |  |  | 7.9 |
| 8 | Thiết bị đo độ ẩm trong dầu |  |  |  |  |
| 9 | Thiết bị đo thành phần khí trong dầu |  |  |  |  |
| 10 | Thiết bị đo tổng lượng axit |  |  |  |  |
| 11 | Thiết bị đo điện trở suất |  |  |  |  |

6. Điều kiện kiểm định

Khi tiến hành kiểm định thiết bị phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

6.1. Thiết bị phải ở trạng thái sẵn sàng đưa vào kiểm định.

6.2. Tài liệu xuất xưởng của nhà sản xuất hoặc Biên bản kiểm định gần nhất.

7. Tiến hành kiểm định

Tổ chức đăng ký hoạt động kiểm định nêu chi tiết các hạng mục kiểm định bao gồm: mục đích, phương pháp (trình bày nguyên lý, trình tự thực hiện, sơ đồ đo), đánh giá kết quả,....

7.1. Kiểm tra bên ngoài

7.2. Đo điện trở cách điện

7.3. Đo điện dung, tổn hao điện môi tg của sứ xuyên và các cuộn dây

7.4. Đo điện trở một chiều cuộn dây

7.5. Đo tỷ số biến đổi

7.6. Kiểm tra tổ đấu dây

7.7. Kiểm tra biến dòng sứ xuyên

7.8. Kiểm tra bộ điều áp dưới tải

7.9. Kiểm tra dầu cách điện

8. Xử lý kết quả sau kiểm định

Thực hiện theo khoản 2 Điều 15 Thông tư này.

9. Đánh giá kết quả kiểm định

a) Đo điện trở cách điện

Phương pháp đo và giá trị điện trở cách điện tuân thủ theo hướng dân của nhà sản xuất, trường hợp không có hướng dẫn của nhà sản xuất thì tham khảo giá trị tối thiểu cho phép trong bảng sau:

| Cấp điện áp của cuộn dây điện áp cao | Nhiệt độ cuộn dây (°C) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Từ 35 kV trở xuống có công suất dưới 10 MVA | 450 | 300 | 200 | 130 | 90 | 60 | 40 |
| Trên 35kV và công suất ≥ 10MVA hoặc 110kV trở lên với mọi công suất | 900 | 600 | 400 | 260 | 180 | 120 | 80 |

- Điện trở cách điện phụ thuộc vào nhiệt độ. Vì vậy, khi so sánh với các giá trị đo xuất xưởng hoặc các lần đo trước, phải quy đổi giá trị đo được về cùng nhiệt độ được tính theo công thức sau:

R(tr) = K1 x R(tm)

Trong đó:

R(tr): điện trở cách điện quy đổi về nhiệt độ tham chiếu tr (M)

R(tm): điện trở cách điện đo được ở nhiệt độ tm (M)

K1 : hệ số quy đổi điện trở cách điện theo nhiệt độ chênh lệch

| Hiệu nhiệt độ (°C) (t = t2 – t1) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hệ số K1 | 1,04 | 1,08 | 1,13 | 1,17 | 1,22 | 1,5 | 1,84 | 2,25 | 2,75 | 3,40 |

Trong trường hợp chênh lệch nhiệt độ không có trong bảng trên thì ta có thể tính ra bằng cách nhân các hệ số tương ứng;

Ví dụ: Chênh lệch nhiệt độ là 9°C không có trong bảng (9 = 5+4)

K9 = K5*K4= 1,22*1,17= 1,42

b) Đo tổn hao điện môi tg của sứ xuyên và các cuộn dây:

Phương pháp đo và giá trị tổn hao điện môi tg của sứ xuyên và các cuộn dây đo được phải tuân thủ theo hướng dẫn của nhà sản xuất, trường hợp không có hướng dẫn của nhà sản xuất thì tham khảo giá trị lớn nhất cho phép trong bảng sau:

Bảng giá trị lớn nhất cho phép của tg (%) cuộn dây MBA 
ngâm trong dầu cách điện

| Cấp điện áp của cuộn dây phía điện áp cao | Nhiệt độ cuộn dây (°C) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Từ 35 kV trở lên có công suất ≥10 MVA hoặc từ 110 kV trở lên với mọi công suất | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,7 | 2,3 | 3,0 | 4,0 |

Trường hợp nhiệt độ khi đo sai khác với nhiệt độ nhà chế tạo đo lúc xuất xưởng, ta có thể quy đổi về cùng một nhiêu độ theo công thức:

tg(tr)=K2 x tg(tm)

Trong đó:

tg(tr) : góc tổn hao điện môi được hiệu chỉnh tại nhiệt độ quy đổi tr (°C)

tg(tm) : góc tổn hao đo được tại nhiệt độ tm (°C)

K2: hệ số hiệu chỉnh tg theo nhiệt độ

Giá trị của hệ số hiệu chỉnh K2 được cho bởi nhà chế tạo, trong trường hợp không có số liệu của nhà chế tạo có thể sử dụng hệ số trong bảng sau:

| Chênh lệch nhiệt độ (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hệ số hiệu chỉnh K2 | 1,05 | 1,10 | 1,15 | 1,20 | 1,25 | 1,55 | 1,95 | 2,4 |

Trong trường hợp chênh lệch nhiệt độ không có trong bảng trên thì ta có thể tính ra bằng cách nhân các hệ số tương ứng tương tự như trong trường hợp của điện trở cách điện.

c) Đo điện trở một chiều cuộn dây

Giá trị điện trở một chiều đo được không được vượt quá 2% giữa các giá trị đo được ở các pha và số liệu nhà chế tạo tại cùng một nấc phân áp quy về cùng nhiệt độ.

Độ lệch của giá trị điện trở một chiều được tính theo công thức:

| R(%) | = | Rmax - Rmin | x100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | RTB |  |

Trong đó:

R(%): độ lệch (%) của giá trị điện trở một chiều

Rmax: giá trị điện trở một chiều pha lớn nhất trong các phép đo ()

Rmin: giá trị điện trở một chiều pha nhỏ nhất trong các phép đo ()

RTB: giá trị điện trở một chiều trung bình các pha trong các phép đo ()

Đối với các MBA có kết cấu đặc biệt, điện trở một chiều các pha không như nhau chỉ so sánh với số liệu của nhà chế tạo, nhưng độ lệch không quá 2%.

d) Đo tỷ số biến đổi

Kết quả đo tỉ số biến đổi không được lệch quá 0,5% so với tỉ số thiết kế hoặc mác máy của nhà sản xuất với tất cả các cuộn dây.

đ) Kiểm tra tổ đấu dây

Kết quả kiểm tra tổ đấu dây của máy biến áp phải đúng như thiết kế hoặc trên mác máy của nhà sản xuất.

e) Kiểm tra biến dòng sứ xuyên

- Đo điện trở cách điện: điện trở cách điện của các cuộn dây thứ cấp, mạch thứ cấp và mạch điều khiển phải được đo bằng mêgôm met có điện áp 500 V không thấp hơn 2 M.

- Đo đặc tính từ hóa, tỷ số biến đổi và cực tính: Kết quả thí nghiệm phải phù hợp với kết quả xuất xưởng của nhà sản xuất.

g) Kiểm tra bộ điều áp dưới tải

- Kiểm tra bộ điều áp dưới tải có thể chuyển mạch mà không có dấu hiệu bất thường khi chuyển nấc bằng tay và bằng điện.

- Kiểm tra đồ thị vòng đảm bảo giữa các nấc và giữa các chiều tăng, giảm nấc phân áp không lệch so với yêu cầu của nhà chế tạo, nấc chỉ thị trên OLTC và tại bảng điều khiển phải giống nhau.

h) Kiểm tra dầu cách điện

Phương pháp kiểm tra và đánh giá kết quả Dầu cách điện tuân thủ theo hướng dẫn của nhà sản xuất, trường hợp không có hướng dẫn của nhà sản xuất thì tham khảo chỉ tiêu đánh giá trong các bảng dưới đây:

Bảng chỉ tiêu dầu cách điện với thiết bị mới đưa vào vận hành lần đầu

| STT | Hạng mục thí nghiệm | Đối với cấp điện áp (kV) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ≤15 | 15÷35 | 110 | 220 | 500 |
| 1 | Điện áp chọc thủng (kV/2,5mm) không thấp hơn: | 30 | 35 | 60 | 60 | 70 |
| 2 | Trị số axit (mgKOH/1g dầu) không lớn hơn: |  |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3 | Độ ẩm trong dầu (hàm lượng nước theo khối lượng) (ppm) không lớn hơn: | - | - | 10 | 10 | 10 |
| 4 | Điện trở suất khối tại 50° oC (.cm) không nhỏ hơn: | - | - | 1x1012 |  |  |
| 5 | Tổng khí hòa tan (%) thể tích không lớn hơn | - | - | 1 | 1 | 0,5 |

Bảng chỉ tiêu dầu cách điện đối với kiểm định thiết bị sau sửa chữa có thay dầu mới

| STT | Hạng mục thí nghiệm | Đối với cấp điện áp (kV) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ≤15 | 15÷35 | 110 | 220 | 500 |
| 1 | Điện áp chọc thủng (kV/2,5mm) không thấp hơn: | 30 | 35 | 60 | 60 | 70 |
| 2 | Trị số axit (mgKOH/1g dầu) không lớn hơn: |  |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3 | Độ ẩm trong dầu (hàm lượng nước theo khối lượng ) (ppm) không lớn hơn: | - | - | 10 | 10 | 10 |
| 4 | Điện trở suất khối tại 50°C (.cm) không nhỏ hơn: |  |  | 1x1012 |  |  |
| 5 | Tổng khí hòa tan (%) không lớn hơn | - | - | 1 | 1 | 0,5 |

Bảng chỉ tiêu dầu cách điện đối với thiết bị sau sửa chữa không thay dầu,
có lọc dầu hoặc bổ sung dầu

| STT | Hạng mục thí nghiệm | Đối với cấp điện áp (kV) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ≤15 | 15÷35 | 110 | 220 | 500 |
| 1 | Điện áp chọc thủng (kV/2,5mm) không thấp hơn: | 30 | 35 | 60 | 60 | 70 |
| 2 | Trị số axit (mgKOH/1g dầu) không lớn hơn |  |  | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 3 | Độ ẩm trong dầu (hàm lượng nước theo khối lượng ) (ppm) không lớn hơn: | - | - | 10 | 10 | 10 |
| 4 | Điện trở suất khối tại 50° oC (.cm) không nhỏ hơn: | - | - | 1x1012 |  |  |
| 5 | Tổng khí hòa tan (%) thể tích không lớn hơn | - | - | 1 | 1 | 0,5 |

Bảng chỉ tiêu dầu cách điện đối với kiểm định định kỳ, bất thường

| STT | Hạng mục thí nghiệm | Đối với cấp điện áp (kV) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ≤15 | 15÷35 | 110 | 220 | 500 |
| 1 | Điện áp chọc thủng (kV/2,5mm) không thấp hơn: | 25 | 30 | 55 | 55 | 60 |
| 2 | Trị số axit (mgKOH/1g dầu) không lớn hơn |  |  | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 3 | Độ ẩm trong dầu (hàm lượng nước theo khối lượng ) (ppm) không lớn hơn: | - | - | 25 | 20 | 20 |
| 4 | Điện trở suất khối tại 50°C (.cm) không nhỏ hơn: | - | - | 1x1012 |  |  |

Với hạng mục khí hòa tan trong dầu MBA việc phân tích các thành phần khí trong vận hành dùng để chuẩn đoán tình trạng vận hành MBA: để đánh giá tình trạng có thể dựa vào hướng dẫn vận hành của nhà sản xuất, trong trường hợp không có hướng dẫn vận hành của nhà sản xuất thì chúng ta sử dụng các hướng dẫn của IEC 60599 hoặc IEEE C57.104 và các hướng dẫn này với các phiên bản khác nhau có các ngưỡng khí khác nhau để đánh giá tình trạng MBA.

Khi tốc độ khí cháy tăng trưởng đột ngột cần tăng tần suất thử nghiệm hạng mục khí hòa tan trong dầu và đánh giá theo các hướng dẫn IEC, IEEE, đề xuất các phép thử chuyên sâu để tìm nguyên nhân hoặc xin ý kiến nhà sản xuất hoặc nếu có nguy cơ sự cố thì đề xuất dừng vận hành để tìm nguyên nhân.

10. Lưu trữ hồ sơ

a) Hình thức lưu: bản giấy hoặc bản điện tử.

b) Thời gian lưu: tối thiểu 02 (hai) chu kỳ kiểm định liên tiếp.